                                                                                                  Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Техническа спецификация:
	№
	
Показатели
	
Единици за измерване
	
Норми
	
Методи за изпитване

	1
	Фракционен състав
	
	
	

	1.1.
	-10% дестилират при температура
	0C
	не по-ниска от 180
	БДС EN ISO 3405

	1.2.
	-75 % дестилират при температура
	0C
	не по-висока от 360
	

	2.
	Кинематичен вискозитет при 40 0С
	mm2/s
	2,0 – 7,0
	БДС EN ISO 3104

	3.
	Температура на замръзване – зимен период (1 октомври-15 март)
	0C
	не по-висока от 
минус 10
	БДС 1751

	4.
	Пламна температура в затворен тигел
	0C
	не по-ниска от 60
	БДС EN ISO 2719

	5.
	Сяра 
	% (m/m)
	не повече от 0,1
	БДС EN ISO 8754

	6.
	Вода
	%
	не повече от 0,05
	БДС ISO 3733

	7.
	Коксов остатък 
	%
	не повече от 0,15
	БДС ISO 6615
БДС ISO 10370

	8.
	Механични примеси
	%
	не повече от 0,1
	СТ на СИВ 2876
БДС EN 12662

	9.
	Специфична топлина на изгаряне (долна)
	MJ/kg
	не по-ниска от 41,868
	СТ на СИВ 3965
ISO 1928

	10.
	Пепел 
	%
	не повече от 0,02
	БДС EN ISO 6245


                        
	* В графа „Методи за изпитване“ да се прилага съответния стандарт или негов еквивалент доколкото не противоречи на нормативната уредба.

                     2. Изисквания за изпълнение на поръчката: 
		2.1. Продавачът да доставя гориво за отопление в пълно съответствие с изискванията в Техническата спецификация.
		2.2. Продавачът за изпълнение на поръчката да разполага със собствени или наети транспортни средства, отговарящи на изискванията за превоз на течни запалими вещества съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).
		2.3. Продавачът да има право да търгува с течни горива на територията на Р. България, съобразно действащото законодателство. 
		2.4. Всяка доставка да се придружава с декларация за съответствие с действащите към момента на доставката стандарти.  
		2.5. За измерване на доставените количества горива се използва обемния метод, чрез измервателен уред. Рекламации за несъответствие в количествата се предявяват при предаването на горивата.
		2.6. Установяването на количеството и съответствието със заявеното при получаване на горивата се извършва от упълномощени от купувача и продавача представители, за което се съставя приемо-предавателен протокол.
		2.7. Несъответствията в качеството се установяват с акт, издаден от оправомощена контролна организация. Купувачът има право да изисква лабораторни анализи за съответствие на показателите, на получаваните горива, с тези на действащите към момента на доставката стандарти, посочени в декларацията за съответствие. При съответствие на показателите на лабораторните анализи, стойността е за сметка на купувача, а при несъответствие стойността е за сметка на продавача.
		2.8. При установяване на несъответствие на показателите за качество, продавачът е длъжен да достави за негова сметка същото количество и вид гориво, отговарящо на стандартите, в едноседмичен срок от установяването на посоченото място.
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